## CONTAS DE ENERGIA
CONTAS DE ENERGIA
Ano | Mês | Tarifa | Total a Pagar (R$) | Consumo Ponta TUSD (kWh) | Consumo Ponta TE (kWh) | Consumo Fora de Ponta TUSD (kWh) | Consumo Fora de Ponta TE (kWh) | Total Mensal (KWh) | Mês | Potência Necessária do Sistema
2024 | JANEIRO | VERDE A4 COMERCIAL | 19790.18 | 2029.3 | 2029.3 | 17848.1 | 17848.1 | 39754.8 | JANEIRO | Média Mensal | 32206.4398
| FEVEREIRO | VERDE A4 COMERCIAL | 16142.82 | 1678.45 | 1678.45 | 12986.1 | 12986.1 | 29329.1 | FEVEREIRO | Media Diária | 1073.548
| MARÇO | VERDE A4 COMERCIAL | 18764.39 | 1929.7 | 1929.7 | 16229.867 | 16229.867 | 36319.134 | MARÇO | HSp | 5
| ABRIL | VERDE A4 COMERCIAL | 18004.06 | 2138.8 | 2138.8 | 13164.95 | 13164.95 | 30607.5 | ABRIL | Fator de segurança | 178.9247
| MAIO | VERDE A4 COMERCIAL | 16746.83 | 1752.2 | 1752.2 | 12446.45 | 12446.45 | 28397.3 | MAIO
| JUNHO | VERDE A4 COMERCIAL | 15771.15 | 1586.6 | 1586.6 | 11401.05 | 11401.05 | 25975.3 | JUNHO
| JULHO | VERDE A4 COMERCIAL | 15884.62 | 1670.75 | 1670.75 | 10499.8 | 10499.8 | 24341.1 | JULHO
| AGOSTO | VERDE A4 COMERCIAL | 18864.73 | 2325.2 | 2325.2 | 13958.8 | 13958.8 | 32568 | AGOSTO
| SETEMBRO | VERDE A4 COMERCIAL | 18978.96 | 2246.45 | 2246.45 | 13156.35 | 13156.35 | 30805.6 | SETEMBRO
| OUTUBRO | VERDE A4 COMERCIAL | 23397.65 | 2884.8 | 2884.8 | 16638.772 | 16638.772 | 39047.144 | OUTUBRO
| NOVEMBRO | VERDE A4 COMERCIAL | 19309.69 | 2102.9 | 2102.9 | 15327.35 | 15327.35 | 34860.5 | NOVEMBRO
| DEZEMBRO | VERDE A4 COMERCIAL | 19349.41 | 2114.1 | 2114.1 | 15121.8 | 15121.8 | 34471.8 | DEZEMBRO
| Total Anual |  | 221004.49 | 24459.25 | 24459.25 | 168779.389 | 168779.389 | 32206.4398
| Média Mensal |  | 18417.0408 | 1881.4808 | 1881.4808 | 12983.0299 | 12983.0299 | 386477.278
TARIFAS EM R$
Ano | MÊS | Consumo Ponta TUSD | Consumo Fora de Ponta TUSD | Consumo Ponta TE | Consumo Fora de Ponta TE
2024 | JANEIRO | 1.6327 | 0.1416 | 0.6205 | 0.3878
| FEVEREIRO | 1.6291 | 0.1413 | 0.6192 | 0.387
| MARÇO | 1.6315 | 0.1415 | 0.6201 | 0.3875
| ABRIL | 1.6877 | 0.1326 | 0.6272 | 0.3961
| MAIO | 1.6961 | 0.1292 | 0.6262 | 0.3967
| JUNHO | 1.6891 | 0.1287 | 0.6236 | 0.3951
| JULHO | 1.702 | 0.1297 | 0.6283 | 0.3981
| AGOSTO | 1.6977 | 0.1293 | 0.6267 | 0.3971
| SETEMBRO | 1.6894 | 0.1287 | 0.6237 | 0.3951
| OUTUBRO | 1.6949 | 0.1291 | 0.6257 | 0.3964
| NOVEMBRO | 1.6814 | 0.1281 | 0.6207 | 0.3933
| DEZEMBRO | 1.7025 | 0.1297 | 0.6265 | 0.3962
| MÉDIA (R$) | 1.6778 | 0.13246 | 0.62403 | 0.39387
| SOMA PONTA (R$) | 2.3019
| SOMA FPONTA (R$) | 0.52632

## PVSYST
inflação: | 6.39% |  | VP Acumulado: | 2572897.3063 |  |  |  |  | VALORES ENERGÉTICOS DO SISTEMA
TMA: | 12% |  | VPL: | -1390000 |  |  |  |  | Mês | Energia Injetada na Rede | Energia Consumida Pela FHO | Excedente (Diferença) | Excedente (Diferença)
Reajuste de tarifa: | 5.05% |  | TIR: | 22.17% | [5 empty] | KWh | KWh | KWh | %
Queda de eficiência: | 0,3%/ano |  | ROI: | 185.1% |  |  |  |  | JANEIRO | 45720 | 39754.8 | 5965.2 | 13.05%
Investiment: | 1390000 |  | PAYBACK: | 7,54 Anos |  |  |  |  | FEVEREIRO | 40546 | 29329.1 | 11216.9 | 27.66%
Manutenção Anual: | 20000 | [7 empty] | MARÇO | 47306 | 36319.134 | 10986.866 | 23.23%
Geração no 1 ano: | 523810 KWh | [7 empty] | ABRIL | 46827 | 30607.5 | 16219.5 | 34.64%
Encargos Anuais: | 10% | [7 empty] | MAIO | 46371 | 28397.3 | 17973.7 | 38.76%
Tarifa: | 0,5264 (TUSD + TE) | [7 empty] | JUNHO | 41717 | 25975.3 | 15741.7 | 37.73%
Tempo de Análise: | 20 anos | [7 empty] | JULHO | 48017 | 24341.1 | 23675.9 | 49.31%
[9 empty] | AGOSTO | 48473 | 32568 | 15905 | 32.81%
Ano | Geração Total Do Sistema (KWh) | Eficiência do Sistema (%) | Tarifa Total (R$) | Geração Bruta (R$) | Custo da Manutenção (R$) | Geração Liquída (R$) | Valor Presente (R$) | Valor Presente Acumulado (R$) | SETEMBRO | 46749 | 30805.6 | 15943.4 | 34.1%
0 | [5 empty] | -1390000 | -1390000 | -1390000 | OUTUBRO | 47431 | 39047.144 | 8383.856 | 17.68%
1 | 523810 | 100 | 0.5264 | 275733.584 | 20000 | 255733.584 | 228333.5571 | -1161666.4429 | NOVEMBRO | 46679 | 34860.5 | 11818.5 | 25.32%
2 | 522238.57 | 99.7 | 0.55298 | 288789.1556 | 21278 | 267511.1556 | 213258.2554 | -948408.1874 | DEZEMBRO | 46038 | 34471.8 | 11566.2 | 25.12%
3 | 520667.14 | 99.4 | 0.58091 | 302460.1504 | 22637.6642 | 279822.4862 | 199172.1185 | -749236.0689 | Ano | 551874 | 386477.278 | 165396.722 | 29.97%
4 | 519095.71 | 99.1 | 0.61024 | 316775.4311 | 24084.2109 | 292691.2201 | 186010.5618 | -563225.5071
5 | 517524.28 | 98.8 | 0.64106 | 331765.2061 | 25623.192 | 306142.0141 | 173713.2004 | -389512.3067
6 | 515952.85 | 98.5 | 0.67344 | 347461.0919 | 27260.514 | 320200.5779 | 162223.5778 | -227288.7289
7 | 514381.42 | 98.2 | 0.70744 | 363896.1779 | 29002.4608 | 334893.7171 | 151488.9101 | -75799.8188
8 | 512809.99 | 97.9 | 0.74317 | 381105.0949 | 30855.7181 | 350249.3769 | 141459.8489 | 65660.0302
9 | 511238.56 | 97.6 | 0.7807 | 399124.0864 | 32827.3985 | 366296.6879 | 132090.2578 | 197750.2879
10 | 509667.13 | 97.3 | 0.82013 | 417991.0827 | 34925.0692 | 383066.0135 | 123337.0042 | 321087.2921
11 | 508095.7 | 97 | 0.86154 | 437745.7795 | 37156.7812 | 400588.9983 | 115159.7646 | 436247.0567
12 | 506524.27 | 96.7 | 0.90505 | 458429.7188 | 39531.0995 | 418898.6194 | 107520.8421 | 543767.8988
13 | 504952.84 | 96.4 | 0.95075 | 480086.3749 | 42057.1367 | 438029.2382 | 100384.9959 | 644152.8947
14 | 503381.41 | 96.1 | 0.99877 | 502761.2428 | 44744.5878 | 458016.6551 | 93719.2821 | 737872.1768
15 | 501809.98 | 95.8 | 1.0492 | 526501.9322 | 47603.7669 | 478898.1652 | 87492.9043 | 825365.0811
16 | 500238.55 | 95.5 | 1.1022 | 551358.2643 | 50645.6476 | 500712.6166 | 81677.0741 | 907042.1553
17 | 498667.12 | 95.2 | 1.1579 | 577382.3743 | 53881.9045 | 523500.4698 | 76244.8809 | 983287.0362
18 | 497095.69 | 94.9 | 1.2163 | 604628.8181 | 57324.9582 | 547303.8599 | 71171.1696 | 1054458.2058
19 | 495524.26 | 94.6 | 1.2777 | 633154.6833 | 60988.023 | 572166.6603 | 66432.4268 | 1120890.6326
20 | 493952.83 | 94.3 | 1.3423 | 663019.7062 | 64885.1577 | 598134.5485 | 62006.6737 | 1182897.3063

## CUSTOS
| Item | Quantidade (unidades) | Custo Unitário (BRL) | Total (BRL)
Módulos FV | RSM132-8-700BHDG | 432 | 900 | 388800
| Suportes dos módulos | 432 | 50 | 21600
Inversores | 100 kWac inverter solis | 3 | 32000 | 96000
Componentes | Acessórios, caixas de passagem, caixarias, condutores, barramentos, bornes, dispositivos de proteção | - | 130000 | 130000
| Transformadores |  | 100000 | 100000
| Skid e Cabine primária | - | 60000 | 60000
| Pára-raios | - | 10000 | 10000
Projetos | Engenharia | - | 30000 | 30000
Instalação | Instalação por módulo | 432 | 50 | 21600
| Instalação por inversor | 3 | 3000 | 9000
| Instalação geral | - | 13000 | 13000
| Transporte | - | 10000 | 10000
Custo do terreno | Compra de terreno | - | 450000 | 450000
| Preparação do terreno | - | 50000 | 50000
| Total |  |  | 1390000

## TARIFAS E TAXAS
REAJUSTE DO VALOR DE TARIFAS DA CPFL PAULISTA |  |  |  | INFLAÇÃO |  |  | Ano | Data | Período de vigência | Meta Selic % a.a. | Média
Ano (Vigência a partir de) | Ano | Tipo de Processo Tarifário | Reajuste Tarifário (Grupo A - Alta Tensão) | Ano | IPCA (Inflação Acumulada no Ano) (%) | Fonte Principal | 2025 | 2025-07-30 | 31/07/2025- | 15 | 14.45
[8 empty] | 2025-06-18 | 20/06/2025-30/07/2025 | 15
2025 (30/04/2025) | 2025 | Reajuste Tarifário Anual | -3.06% | 2015 | 10.67 | Banco Central do Brasil / IBGE |  | 2025-05-07 | 08/05/2025-19/06/2025 | 14.75
2024 (08/04/2024) | 2024 | Reajuste Tarifário Anual | 0.8% | 2016 | 6.29 | Banco Central do Brasil / IBGE |  | 2025-03-19 | 20/03/2025-07/05/2025 | 14.25
2023 (08/04/2023) | 2023 | Revisão Tarifária Periódica | 5.44% | 2017 | 2.95 | Banco Central do Brasil / IBGE |  | 2025-01-29 | 30/01/2025-19/03/2025 | 13.25
2022 (08/04/2022) | 2022 | Reajuste Tarifário Anual | 16.42% | 2018 | 3.75 | Banco Central do Brasil / IBGE | 2024 | 2024-12-11 | 12/12/2024-29/01/2025 | 12.25 | 10.9688
2021 (Abril/2021) | 2021 | Reajuste Tarifário Anual | 9.6% | 2019 | 4.31 | Banco Central do Brasil / IBGE |  | 2024-11-06 | 07/11/2024-11/12/2024 | 11.25
2020 (01/07/2020) | 2020 | Reajuste Tarifário Anual | 6.72% | 2020 | 4.52 | Banco Central do Brasil / IBGE |  | 2024-09-18 | 19/09/2024-06/11/2024 | 10.75
2019 (08/04/2019) | 2019 | Reajuste Tarifário Anual | 6.72% | 2021 | 10.06 | Banco Central do Brasil / IBGE |  | 2024-07-31 | 01/08/2024-18/09/2024 | 10.5
2018 (08/04/2018) | 2018 | Revisão Tarifária Periódica | 14.06% | 2022 | 5.79 | Banco Central do Brasil / IBGE |  | 2024-06-19 | 20/06/2024-31/07/2024 | 10.5
2017 (08/04/2017) | 2017 | Reajuste Tarifário Anual | -12.2% | 2023 | 4.62 | Banco Central do Brasil / IBGE |  | 2024-05-08 | 09/05/2024-19/06/2024 | 10.5
2016 (08/04/2016) | 2016 | Reajuste Tarifário Anual | 6.56% | 2024 | 3.96 | Banco Central do Brasil / IBGE (Projeções ou Acumulado até o momento em 2024) |  | 2024-03-20 | 21/03/2024-08/05/2024 | 10.75
2015 (08/04/2015) | 2015 | Reajuste Tarifário Anual | -3.66% | Média | 5.692 | Cálculos próprios com base nos dados |  | 2024-01-31 | 01/02/2024-20/03/2024 | 11.25
Reajuste médio |  |  | 5.046% |  |  |  | 2023 | 2023-12-13 | 14/12/2023-31/01/2024 | 11.75 | 13.125
[8 empty] | 2023-11-01 | 03/11/2023-13/12/2023 | 12.25
[8 empty] | 2023-09-20 | 21/09/2023-02/11/2023 | 12.75
[8 empty] | 2023-08-02 | 03/08/2023-20/09/2023 | 13.25
[8 empty] | 2023-06-21 | 22/06/2023-02/08/2023 | 13.75
[8 empty] | 2023-05-03 | 04/05/2023-21/06/2023 | 13.75
[8 empty] | 2023-03-22 | 23/03/2023-03/05/2023 | 13.75
[8 empty] | 2023-02-01 | 02/02/2023-22/03/2023 | 13.75
[7 empty] | 2022 | 2022-12-07 | 08/12/2022-01/02/2023 | 13.75 | 12.9375
[8 empty] | 2022-10-26 | 27/10/2022-07/12/2022 | 13.75
[8 empty] | 2022-09-21 | 22/09/2022-26/10/2022 | 13.75
[8 empty] | 2022-08-03 | 04/08/2022-21/09/2022 | 13.75
[8 empty] | 2022-06-15 | 17/06/2022-03/08/2022 | 13.25
[8 empty] | 2022-05-04 | 05/05/2022-16/06/2022 | 12.75
[8 empty] | 2022-03-16 | 17/03/2022-04/05/2022 | 11.75
[8 empty] | 2022-02-02 | 03/02/2022-16/03/2022 | 10.75
[7 empty] | 2021 | 2021-12-08 | 09/12/2021-02/02/2022 | 9.25 | 5.125
[8 empty] | 2021-10-27 | 28/10/2021-08/12/2021 | 7.75
[8 empty] | 2021-09-22 | 23/09/2021-27/10/2021 | 6.25
[8 empty] | 2021-08-04 | 05/08/2021-22/09/2021 | 5.25
[8 empty] | 2021-06-16 | 17/06/2021-04/08/2021 | 4.25
[8 empty] | 2021-05-05 | 06/05/2021-16/06/2021 | 3.5
[8 empty] | 2021-03-17 | 18/03/2021-05/05/2021 | 2.75
[8 empty] | 2021-01-20 | 21/01/2021-17/03/2021 | 2
[7 empty] | 2020 | 2020-12-09 | 10/12/2020-20/01/2021 | 2 | 2.6562
[8 empty] | 2020-10-28 | 29/10/2020-09/12/2020 | 2
[8 empty] | 2020-09-16 | 17/09/2020-28/10/2020 | 2
[8 empty] | 2020-08-05 | 06/08/2020-16/09/2020 | 2
[8 empty] | 2020-06-17 | 18/06/2020-05/08/2020 | 2.25
[8 empty] | 2020-05-06 | 07/05/2020-17/06/2020 | 3
[8 empty] | 2020-03-18 | 19/03/2020-06/05/2020 | 3.75
[8 empty] | 2020-02-05 | 06/02/2020-18/03/2020 | 4.25
[7 empty] | 2019 | 2019-12-11 | 12/12/2019-05/02/2020 | 4.5 | 5.875
[8 empty] | 2019-10-30 | 31/10/2019-11/12/2019 | 5
[8 empty] | 2019-09-18 | 19/09/2019-30/10/2019 | 5.5
[8 empty] | 2019-07-31 | 01/08/2019-18/09/2019 | 6
[8 empty] | 2019-06-19 | 21/06/2019-31/07/2019 | 6.5
[8 empty] | 2019-05-08 | 09/05/2019-20/06/2019 | 6.5
[8 empty] | 2019-03-20 | 21/03/2019-08/05/2019 | 6.5
[8 empty] | 2019-02-06 | 07/02/2019-20/03/2019 | 6.5
[7 empty] | 2018 | 2018-12-12 | 13/12/2018-06/02/2019 | 6.5 | 6.5312
[8 empty] | 2018-10-31 | 01/11/2018-12/12/2018 | 6.5
[8 empty] | 2018-09-19 | 20/09/2018-31/10/2018 | 6.5
[8 empty] | 2018-08-01 | 02/08/2018-19/09/2018 | 6.5
[8 empty] | 2018-06-20 | 21/06/2018-01/08/2018 | 6.5
[8 empty] | 2018-05-16 | 17/05/2018-20/06/2018 | 6.5
[8 empty] | 2018-03-21 | 22/03/2018-16/05/2018 | 6.5
[8 empty] | 2018-02-07 | 08/02/2018-21/03/2018 | 6.75
[7 empty] | 2017 | 2017-12-06 | 07/12/2017-07/02/2018 | 7 | 9.8438
[8 empty] | 2017-10-25 | 26/10/2017-06/12/2017 | 7.5
[8 empty] | 2017-09-06 | 08/09/2017-25/10/2017 | 8.25
[8 empty] | 2017-07-26 | 27/07/2017-06/09/2017 | 9.25
[8 empty] | 2017-05-31 | 01/06/2017-26/07/2017 | 10.25
[8 empty] | 2017-04-12 | 13/04/2017-31/05/2017 | 11.25
[8 empty] | 2017-02-22 | 23/02/2017-12/04/2017 | 12.25
[8 empty] | 2017-01-11 | 12/01/2017-22/02/2017 | 13
[7 empty] | 2016 | 2016-11-30 | 01/12/2016-11/01/2017 | 13.75 | 14.1562
[8 empty] | 2016-10-19 | 20/10/2016-30/11/2016 | 14
[8 empty] | 2016-08-31 | 01/09/2016-19/10/2016 | 14.25
[8 empty] | 2016-07-20 | 21/07/2016-31/08/2016 | 14.25
[8 empty] | 2016-06-08 | 09/06/2016-20/07/2016 | 14.25
[8 empty] | 2016-04-27 | 28/04/2016-08/06/2016 | 14.25
[8 empty] | 2016-03-02 | 03/03/2016-27/04/2016 | 14.25
[8 empty] | 2016-01-20 | 21/01/2016-02/03/2016 | 14.25
[7 empty] | 2015 | 2015-11-25 | 26/11/2015-20/01/2016 | 14.25 | 13.625
[8 empty] | 2015-10-21 | 22/10/2015-25/11/2015 | 14.25
[8 empty] | 2015-09-02 | 03/09/2015-21/10/2015 | 14.25
[8 empty] | 2015-07-29 | 30/07/2015-02/09/2015 | 14.25
[8 empty] | 2015-06-03 | 04/06/2015-29/07/2015 | 13.75
[8 empty] | 2015-04-29 | 30/04/2015-03/06/2015 | 13.25
[8 empty] | 2015-03-04 | 05/03/2015-29/04/2015 | 12.75
[8 empty] | 2015-01-21 | 22/01/2015-04/03/2015 | 12.25
[7 empty] | Média (2015 ~ 2024): |  |  |  | 9.4844

## IRADIAÇÕES
VALORES DE IRRADIAÇÃO SOLAR - 2024
Mês | Tipo de Irradiação
| Horizontal (KWh/m2) | Difusa (KWh/m2)
JANEIRO | 193.2 | 75.1
FEVEREIRO | 158.5 | 70.4
MARÇO | 170.3 | 62.7
ABRIL | 149.8 | 51
MAIO | 132.4 | 44.7
JUNHO | 113 | 35.3
JULHO | 130.9 | 38
AGOSTO | 147.3 | 49.1
SETEMBRO | 159.3 | 55.8
OUTUBRO | 180 | 79.7
NOVEMBRO | 191.2 | 84.5
DEZEMBRO | 197.8 | 83.5
Média | 160.3083 | 60.8167
Dados
Site;Santa Bárbara d'Oeste
Country;Brasil
Region;South_America
Source;Meteonorm 8.2 (2008-2015), Sat=100%
Latitude;-22.7547;°
Longitude;-47.4144;°
Altitude;564;m
Time Zone;-3;GMT

## TEMPERATURA
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C)
JANEIRO | 20 | 29
FEVEREIRO | 20 | 29
MARÇO | 19 | 28
ABRIL | 18 | 27
MAIO | 15 | 25
JUNHO | 13 | 24
JULHO | 13 | 24
AGOSTO | 14 | 26
SETEMBRO | 16 | 28
OUTUBRO | 18 | 29
NOVEMBRO | 18 | 28
DEZEMBRO | 20 | 29
Média Mín/Máx | 17 | 27.1667
Média Geral | 22.0833
FONTE: https://www.climatempo.com.br/climatologia/535/santabarbaradoeste-sp

## FLUXO
DADOS ELÉTRICOS DO PAINEL |  |  |  | Observação
MODELO |  | RSM132-8-715BHDG |  | Os valores apresentados incluem o ganho adicional de 10% proveniente da face posterior do painel. Este percentual é atribuído à natureza bifacial do painel, que permite a geração de energia por ambas as faces. Embora a face frontal seja a principal geradora, a parte traseira contribui com aproximadamente 10% da potência gerada pela face frontal.
Potência Nominal |  | W | 770
Tensão de circuito-aberto (VOC) |  | V | 49.83
Corrente de Curto-circuito (ISC) |  | A | 17.82
Tensão de Potência Maxima (Vmpp) |  | V | 41.78
Corrente de Potência Maxima (Impp) |  | A | 16.77
Eficiência |  | % | 22.5
DADOS ELÉTRICOS DAS STRINGS |  |  |  | Observação
Qtd. De placas por strings |  | 16
Método de ligação |  | série
Tensão de circuito-aberto (VOC) |  | V | 797.28
Corrente de Curto-circuito (ISC) |  | A | 17.82
Tensão de Potência Maxima (Vmpp) |  | V | 668.48
Corrente de Potência Maxima (Impp) |  | A | 16.77
DADOS ELÉTRICOS DA STRINGBOX |  |  |  | Observação
Qtd. De Strings Conectadas na Mesma stringbox |  | 2
Número de Entradas / Saidas |  | 2E / 1S
Método de ligação |  | paralelo
Qtd. De Stringsbox no Por Inversor |  | 5 |  | 4 Stringbox de 2E/1S e 1 Stingbox de 1E/1S
Tensão de circuito-aberto (VOC) |  | V | 797.28
Corrente de Curto-circuito (ISC) |  | A | 35.64
Tensão de Potência Maxima (Vmpp) |  | V | 668.48
Corrente de Potência Maxima (Impp) |  | A | 33.54
DADOS ELÉTRICOS NA ENTRADA CC DOS INVERSORES |  |  |  | Observação
INVERSOR | Número de Inversores no Projeto | 3 |  | Cada entrada MPPT processa sua corrente e tensão individualmente e após a conversão de CC para CA unifica as correntes e retifica a tensão para 380V
| Número MPPTs utilizados por Inversor | 5
| Corrente Máxima de cada MPPT | 36 A
| Intervalo de Tensão do MPPT | 160 - 1000 V
ENTRADA CC (POR INVERSOR) | Tensão de circuito-aberto (VOC) | V | 797.28
| Corrente de Curto-circuito (ISC) | A | 160.38
| Tensão de Potência Maxima (Vmpp) | V | 668.48
| Corrente de Potência Maxima (Impp) | A | 150.93
SAIDA CA (POR INVERSOR) | Tensão de circuito-aberto (VOC) | V | 380 | Foi adotado a corrente de saida máxima de cada inversor
| Corrente de Curto-circuito (ISC) | A | ≈ 167

## CABOS
CABOS
Área | De | Para | CA/CC | Corrente (A) IB - Projeto | Tensão (V) | Método de instalação | Condutores | Vias | Multiplos Cabos por fase? | Secção Escolhida (mm2 ) | Material | Isolação (kV) | Corrente Secção (A) | FCA | FCT | Corrente Seçção Coriigida (A) | Referência
Grupo FV | Placa | Placa | CC | 17.82 | 49.83 | C / 11A | +, - | 2 | Não | 4 | EPR/SOLAR | 1.8 | 48 | 1 | 1.04 | 49.92 | Cabo Flexível Solar Corfitox 120ºC 1,8 Kv cc
Grupo FV | String | Stringbox CC | CC | 17.82 | 797.28 | D / 61 | +, - | 2 | Não | 4 | HEPR | 0,6/1 | 38 | 0.7 | 1.04 | 27.664 | Cabo Flexível Corfitox HEPR 90°C 0,6/1 kV
Grupo FV | Stringbox CC | Inversor (Entrada CC) | CC | 35.64 | 797.28 | D / 61 | +, - | 2 | Não | 10 | EPR | 0,6/1 | 73 | 1 | 1.04 | 75.92 | Cabo Flexível Corfitox HEPR 90°C 0,6/1 kV
SKID | Inversor (Saida CA) | Barramento CA 380V | CA | ≈ 167 | 380 | D / 61 | 3F+N | 4 | Não | 70 | EPR | 0,6/1 | 251 | 0.7 | 1.04 | 182.728 | Cabo Flexível Corfitox HEPR 90°C 0,6/1 kV
SKID | Barramento CA 13.8kV | Cabine primária | CA | 501 | 13800 | D / 61 | 3F+N | 4 | Sim (2 por fase) | 240 | EPR | 8.7/15 | 351 | 0.7 | 1.04 | 255.528 | Cabo Nexans EPR PVC 12/20kV
SKID | Trafo 13,8/0,22kV | Quadro carga auxiliar | CA | 35 | 220 | B1 | F + F + N | 3 | Não | 10 | EPR | 0,6/1 | 73 | 1 | 1.04 | 75.92 | Cabo Flexível Corfitox HEPR 90°C 0,6/1 kV
Auxiliar | Quadro carga auxiliar | iluminação Interna | CA | 1.82 | 220 | B2 | F + F + N | 3 | Não | 2.5 | EPR | 0,6/1 | 31 | 0.7 | 1.04 | 22.568 | Cabo Flexível Corfitox HEPR 90°C 0,6/1 kV
Auxiliar | Quadro carga auxiliar | iluminação Externa | CA | 4.55 | 220 | B2 | F + F + N | 3 | Não | 2.5 | EPR | 0,6/1 | 31 | 0.7 | 1.04 | 22.568 | Cabo Flexível Corfitox HEPR 90°C 0,6/1 kV
Auxiliar | Quadro carga auxiliar | Tomadas | CA | 24.5455 | 220 | B2 | F + F + N | 3 | Não | 4 | EPR | 0,6/1 | 38 | 0.7 | 1.04 | 27.664 | Cabo Flexível Corfitox HEPR 90°C 0,6/1 kV
Auxiliar | Quadro carga auxiliar | Comunicação / CFTV (Futuro) | CA | 3.1818 | 220 | B2 | F + F + N | 3 | Não | 2.5 | EPR | 0,6/1 | 31 | 0.7 | 1.04 | 22.568 | Cabo Flexível Corfitox HEPR 90°C 0,6/1 kV
Auxiliar | Quadro carga auxiliar | Reserva 1 | CA | 6.82 | 220 | B2 | F + F + N | 3 | Não | 2.5 | EPR | 0,6/2 | 31 | 0.7 | 1.04 | 22.568 | Cabo Flexível Corfitox HEPR 90°C 0,6/1 kV
Auxiliar | Quadro carga auxiliar | Reserva 2 | CA | 6.82 | 220 | B2 | F + F + N | 3 | Não | 2.5 | EPR | 0,6/2 | 31 | 0.7 | 1.04 | 22.568 | Cabo Flexível Corfitox HEPR 90°C 0,6/1 kV

## POTÊNCIA
CARGAS AUXILIARES
TOMADAS | Número da Tomada | Tipo | Externa? | Potência Unitária (VA/W) | Tensão (V) | Corrente (A) | Seccão cabo (mm2 ) | As quantidades de tomadas previstas neste projeto são estimativas iniciais e poderão ser revistas. Na etapa de implantação
| 1 | TUE | NÃO | 1200 | 220 | 5.4545 | 2.5
| 2 | TUG | NÃO | 300 | 220 | 1.3636 | 2.5
| 3 | TUE | NÃO | 1200 | 220 | 5.4545 | 2.5
| 4 | TUG | NÃO | 300 | 220 | 1.3636 | 2.5
| 5 | TUE | SIM | 1200 | 220 | 5.4545 | 2.5
| 6 | TUE | SIM | 1200 | 220 | 5.4545 | 2.5
| Potência Total (W) |  |  | 5400 | Corrente total (A) | 24.5455
ILUMINAÇÃO INTERNA | Número da Lampâda | Tipo | Externa? | Potência Unitária (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Seccão cabo (mm2 ) | As quantidades de lampâda previstas neste projeto são estimativas iniciais e poderão ser revistas. Na etapa de implantação
| 1 | Ponto de Lampâda | NÃO | 100 | 220 | 0.45455 | 2.5
| 2 | Ponto de Lampâda | NÃO | 100 | 220 | 0.45455 | 2.5
| 1 | Ponto de Lampâda | NÃO | 100 | 220 | 0.45455 | 2.5
| 2 | Ponto de Lampâda | NÃO | 100 | 220 | 0.45455 | 2.5
| Potência Total (W) |  |  | 400 | Corrente total (A) | 1.8182
ILUMINAÇÃO EXTERNA | Número da Lampâda | Tipo | Externa? | Potência Unitária (VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Seccão cabo (mm2 ) | As quantidades de lampâda previstas neste projeto são estimativas iniciais e poderão ser revistas. Na etapa de implantação
| 3 | Refletor | SIM | 250 | 220 | 1.1364 | 2.5
| 4 | Refletor | SIM | 250 | 220 | 1.1364 | 2.5
| 5 | Refletor | SIM | 250 | 220 | 1.1364 | 2.5
| 6 | Refletor | SIM | 250 | 220 | 1.1364 | 2.5
| Potência Total (W) |  |  | 1000 | Corrente total (A) | 4.5455
CFTV | Qtd. De Câmeras | Potência (W) | Potência Total (W) | Tensão (V) | Corrente (A) | Externa? | Cabo | Futuro
| 6 | 50 | 300 | 220 | 1.3636 | Sim | PoE
| Potência Total (W) |  | 300 |  | Corrente total (A) |  | 1.3636
COMUNICAÇÃO | Componentes | Qtd. | Localização | Potência (W) | Tensão (V) | Corrente (A) |  | Futuro
| PLC | 1 | Painel | 100 | 220 | 0.45455
| Módulos de Comunicação | 2 | Painel | 100 | 220 | 0.45455
| Fonte 220-24V | 1 | Painel | 100 | 220 | 0.45455
| Roteador | 1 | Painel | 100 | 220 | 0.45455
| Potência Total (W) |  |  | 400 | Corrente total (A) | 1.8182
RESERVAS | Reserva | Potência (W) |  | Tensão (V) |  | Corrente (A) | Cabo
| 1 | 1500 |  | 220 |  | 6.8182 | 2.5
| 2 | 1500 |  | 220 |  | 6.8182 | 2.5
| Potência Total (W) | 3000 |  | Corrente total (A) |  | 13.6364
POTÊNCIA TOTAL DAS CARGAS AUXILIARES (W) | [6 empty] | 10100
CORRENTE TOTAL DAS CARGAS AUXILIARES (A) | [6 empty] | 45.9091

## COMPONENTES1
CHAVES SECCIONADORAS
|  |  |  | Variáveis da Linha |  | Características da Chave
Área | Tag | Função | Qtd. No Projeto | Tensão Base - Vb - (V) | IB - Projeto (A) | Atuação | Trava Kirk? | Manopla | Porta Fusível? | Tipo Fusível | Polos | Corrente Nominal (A) | Tensão Nominal (V) | Referência
Stringbox CC | SEC-01 ao 15 | Seccionar o circuito das strings em paralelo | 15 | 797.28 | 35.64 | Sob Carga | Não | Interna | Não | - | 3 | 40 | 1000 | As StringBox foram especificadas quanto aos seus componentes e às características técnicas mínimas que estes devem atender, porém não foram definidos modelos específicos.
QDPCA (SKID de Transformação) | SEC-16A/B/C | Seccionar o circuito dos inversores | 3 | 380 | 167 | Sob Carga | Não | Interna | Sim | NH1 - 250A | 3 | 250 | 690 | WEG - FSW 250 - 11884179
SKID de Transformação | SEC-17 | Seccionar o circuito geral antes do trafo principal | 1 | 380 | 501 | Sob Carga | Não | Interna | Sim | NH3 - 630A | 3 | 630 | 690 | WEG - FSW 630-3 - 11884181
SKID de Transformação | SEC-18 | Seccionar o circutio do transformador auxiliar | 1 | 220 | 33.1818 | Sob Carga | Não | Interna | Não | - | 3 | 100 | 690 | WEG - FSW 100 - 11884179
SKID de Transformação | SEC-19 | Seccionar o circuito geral depois do trafo principal | 1 | 13800 | 501 | Sob Carga | Sim | Interna | Sim | HH | 3 | - | 15000 | As chaves seccionadoras de média tensão foram especificadas quanto às suas características técnicas mínimas, porém não foram definidos modelos específicos.
Cubículo de Entrada | SEC-20 | Seccionar o circuito geral antes da cabine primária | 1 | 13800 | 501 | Sob Carga | Sim | Interna | Sim | HH | 3 | - | 15000
DISJUNTORES
|  |  |  | Variáveis da Linha |  | Características do Disjuntor
Área | Tag | Função | Qtd. No Projeto | Tensão Base - Vb -(V) | IB - Projeto (A) | Tipo | Número de Polos | Disparador | Ajustavél? | Tipo de Ajuste? | Faixa de Ajuste (A) | Corrente Nominal de Operação (A) | Tensão Nominal de Operação (V) | Icu (kA) | Ics (kA) | Referência
QDPCA | DJT-01A/B/C | Proteger contra sobrecarga e curto-circuito os inversores individualmente | 3 | 380 | 167 | Caixa Moldada | 3 | ATU | Sim | Magnético e Térmico | 160 - 200 | 200 | 690 | 85 | 100% de Icu | WEG - ACW250H-ATU250-3
SKID de Transformação | DJT-02 | Proteger o conjunto do sistema (todos os inversores ligados ao barramento) e o transformador | 1 | 380 | 501 | Caixa Moldada | 3 | ETS | Sim | Magnético e Térmico | 252 - 630 | 630 | 690 | 85 | 100% de Icu | WEG - ACW630H-ETM630-AC-3
Cabine Primária | DJT-03 | Proteger o Rele de Medição e a Entrada do Circuito | 1 | 13800 | - | A Vácuo | 3 | - | - | - | - | 630 | 17500 | 25 | - | WEG - VBWC630
Quadro de Cargas Auxiliares | DJT-04 | Proteger contra sobrecarga e curto-circuito o circuito de cargas auxiliares | 1 | 220 | 44.73 | Caixa Moldada | 3 | Termomagnético | sim | Magnético | 10 - 50 | 50 | 690 | 30 | 100% de Icu | WEG - AGW50N-DX50-3
Quadro de Cargas Auxiliares | DJT-05 | Proteger contra sobrecarga e curto-circuito o circuito de comunicação | 1 | 220 | 3.18 | Mini Disjuntor | 2 | Fixo | Não | Curva B | - | 10 | 230 | 6 | - | STECK - SDZD62B10
Quadro de Cargas Auxiliares | DJT-06 | Proteger contra sobrecarga e curto-circuito o circuito de tomadas | 1 | 220 | 24.55 | Mini Disjuntor | 2 | Fixo | Não | Curva B | - | 32 | 230 | 6 | - | STECK - SDZD62B32
Quadro de Cargas Auxiliares | DJT-07 | Proteger contra sobrecarga e curto-circuito o circuito de iluminação interna | 1 | 220 | 1.82 | Mini Disjuntor | 2 | Fixo | Não | Curva C | - | 10 | 230 | 6 | - | STECK - SDZD62B10
Quadro de Cargas Auxiliares | DJT-08 | Proteger contra sobrecarga e curto-circuito o circuito de iluminação externa | 1 | 220 | 4.55 | Mini Disjuntor | 2 | Fixo | Não | Curva C | - | 10 | 230 | 6 | - | STECK - SDZD62B10
DPS
|  |  |  | Variáveis da Linha |  | Características do DPS
Área | Tag | Função | Qtd. No Projeto | Tensão Base - Vb - (V) | IB - Projeto (A) | Classe | Polos | Corrente Nominal de Descarga (kA) | Corrente Máxima (kA) | Corrente de Impulso (kA) | Tensão Nominal (V) | Classe de Isolação (kV) | Tipo | Referência
Stringbox CC | DPS-01 ao 15 |  | 15 | 797.28 | 35.64 | I/II | 3 | 15 | 40 | ≤ 5 | 1000 VDC | 1.2 | Fotovoltaico | As StringBox foram especificadas quanto aos seus componentes e às características técnicas mínimas que estes devem atender, porém não foram definidos modelos específicos.
QDPCA (SKID de Transformação) | DPS-16A/B/C |  | 3 | 380 | 167 | I | 4 | 75 | - | 75 | 240 - 415 VAC | 1.5 | - | SIEMENS - 5SD7 414-1
Quadro de Cargas Auxiliares | DPS-17A/B/C |  | 3 | 220 | 33.18 | I/II | 2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 240 VAC | 1.2 | - | SIEMENS - 5SD7 412-2
BASES E FUSÍVEIS
|  |  |  | Variáveis da Linha |  | Porta Fusível |  |  | Fusível
Área | Tag | Função | Qtd. No Projeto | Tensão Base - Vb - (V) | IB - Projeto (A) | Polos | Tensão de operação (V) | Corrente de Operação (A) | Tipo | Tensão de operação (V) | Corrente de Operação (A) | Corrente de Interrupção (kA) | Referência
Stringbox CC | FUS-01 ao 15 |  | 20 | 797.28 | 35.64 | 2 | 1000 | 40 | Ar | 1000 | 40 | 100 | As StringBox foram especificadas quanto aos seus componentes e às características técnicas mínimas que estes devem atender, porém não foram definidos modelos específicos.
TRANSFORMADOR DE CORRENTE
Variáveis da Linha
Área | Tag | Função | Qtd. No Projeto | Tensão Base - Vb -(V) | IB - Projeto (A) | Corrente Nominal no Primário (Ipn) A | Corrente Nominal no Secundário (Isn) A | Potência nominal (Pn) VA | Classe | Pprecisão | Referência
SKID de Transformação | TC-01 | Apoio multimedidor | 1 | 380 | 501 | 501 | 5 | 5 | 0,2S | ± 0,2% | Os transformadores de corrente e os transformadores de potencial foram especificados quanto às suas características técnicas mínimas, porém não foram definidos modelos específicos.
Cabine Primária | TC-02 | Apoio ao Rele de Proteção | 1 | 13800 | 501 | 501 | 5 | 5 | 0,2S | ± 0,2%
Cabine Primária | TC-03 | Apoio ao Medidor da CPFL | 1 | 13800 | 501 | 501 | 5 | 5 | 0,2S | ± 0,2%
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
Variáveis da Linha
Área | Tag | Função | Qtd. No Projeto | Tensão Base - Vb -(V) | IB - Projeto (A) | Tensão Nominal no Primário V | Tensão Nominal no Secundário V | Potência nominal VA | Referência
SKID de Transformação | TP-01 | Apoio multimedidor | 1 | 380 | 501 | 380 | 115 | 400 | Os transformadores de corrente e os transformadores de potencial foram especificados quanto às suas características técnicas mínimas, porém não foram definidos modelos específicos.
SKID de Transformação | TP-02A/B | Apoio ao Rele de Sincronismo | 2 | 380 | 501 | 380 | 115 | 400
Cabine Primária | TP-03A/B | Apoio ao Rele de Proteção | 1 | 13800 | 501 | 13800 | 115 | 1000
Cabine Primária | TP-04 | Apoio ao Medidor da CPFL | 1 | 13800 | 501 | 13800 | 115 | 1000
RELE DE PROTEÇÃO
Área | Tag | Função | Qtd. No Projeto | Marca | Referência
Cabine Primária | RLP-01 | Rele de Proteção da Entrada de Energia | 1 | Pextron | URP 6000
RELE DE SINCRONISMO
Área | Tag | Função | Qtd. No Projeto | Marca | Referência
SKID de Transformação | RLS-01 | Medir a Sincronicidade das Partes do Sistema | 1 | Pextron | URPS 2406 72 ... 250 Vca/Vcc – RS 485 – NA
MULTIMEDIDOR
Área | Tag | Função | Qtd. No Projeto | Marca | Referência
SKID de Transformação | MTD-01 | Multimedidor de Grandezas Elétricas | 1 | WEG | MMW03-M22CHB
TRANSFORMADOR PRINCIPAL
Área | Tag | Função | Qtd. No Projeto | Potência (MVA) | Tensão no Primário (Kv) | Tensão no Secundário (Kv) | Ligação AT/BT | Grupo | Marca | Referência
SKID de Transformação | TRF-01 | Transformação Principal de Tensão de MT para BT | 1 | 500 | 13.8 | 0.38 | Triângulo/Estrela | Dyn1 | WEG | 14543074
TRANSFORMADOR AUXILIAR
Área | Tag | Função | Qtd. No Projeto | Potência (MVA) | Tensão no Primário (Kv) | Tensão no Secundário (Kv) | Ligação AT/BT | Grupo | Marca | Referência
SKID de Transformação | TRF-02 | Transformação Auxiliar de Tensão de MT para BT | 1 | 15 | 13.8 | 0.38/0.22 | Triângulo/Estrela | Dyn1 | MULTITRAFO | https://multitrafo.com.br/produto/transformador-a-seco-15kva/